## 2013
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2012
| Fecha | Municipio | Localidad |  | Servicio prestado | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Brigada | Hrs
1 | 2013-02-21 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | Los Arellanos | 12" | 1.9 |  |  | Tanque | 276 | 4" | Sumergible | Grondfos |  |  | 3 x 2 | 9-8-7.5 | 440 | 5 / 440 | Canales
2 | 2013-03-16 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | Las Tapias | [15 empty] | Canales
3 | 2013-04-25 | Villa Guerrero | C.M. |  | Retiro | Pereas | [15 empty] | Miguel
4 | 2013-05-01 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | Las Tapias | [15 empty] | Miguel
5 | 2013-05-03 | Villa Guerrero | C.M. |  | Instalación | Pereas | [15 empty] | Miguel
6 | 2013-05-09 | Zapotlanejo | Santa Fe |  | Ret e Inst | La Cueva | [15 empty] | Miguel
7 | 2013-05-29 | Zapotlanejo | Santa Fe |  | Instalación | La Cofradía | [15 empty] | Jesus
8 | 2013-06-08 | Ahualulco de Mercado | C.M. |  | Ret e Inst | Los Mezquites | 10" |  |  |  | Tanque | 70.5 | 6" | Sumergible | Altamira | MSR6403460 | ALTAMIRA RW30 | 3 X 4 |  | 440 | 40 / 440 | Canales
9 | 2013-07-13 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | San Buenaventura | [15 empty] | Peralta
10 | 2013-07-12 | Huejucar | San José de los Marques |  | Revision | [16 empty] | Canales
11 | 2013-07-18 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | Tapias | 10" | 11 | 127 | 90 | Tanque | 177 | 3" | Sumergible | Medina | sin placa | Medina | 3 x 2 | 41-49-43 | 440 | 40 / 440 | Canales
12 | 2013-08-07 | Magdalena | C.M. |  | Ret e Inst | Cofradia | [15 empty] | Canales
13 | 2013-08-09 | Cabo Corrientes | Chacala |  | Ret e Inst | único | [15 empty] | Peralta
14 | 2013-08-23 | Cabo Corrientes | Chacala |  | Ret e Inst | único | [15 empty] | Peralta
15 | 2013-08-28 | Atengo | C.M. |  | Retiro | La Gavilana | 10" | se retiró | se retiró | 12 | Tanque | 45 | 4" | Sumergible | Grundfos | 85S100-9 | franklin | 3 x 6 |  | 220 | 10 / 220 | Miguel
16 | 2013-08-30 | Atengo | C.M. |  | Instalación | La Gavilana | 10" | [14 empty] | Canales
17 | 2013-09-06 | San Juanito Escobedo | El Azafrán |  | Retiro | nuevo | 12" | se retiró | se retiró | se retiró | Tanque | 149.2 | 3" y 4" | Sumergible | Grundfos | sin placa | Franklin | 3 x 2 | se retiró | 440 | 30 / 440 | Miguel
18 | 2013-09-06 | San Juanito Escobedo | Santiaguito |  | Instalación | viejo | 8" | Sin energia | Sin energia |  | Tanque | 99.2 | 3" y 4" | Sumergible | Grundfos | sin placa | Franklin | 3 x 2 | Sin energia | 440 | 30 / 440 | Miguel
19 | 2013-09-09 | Colotlán | El Carrizal |  | Retiro | único | [15 empty] | Gerardo
20 | 2013-09-11 | La Manzanilla | La Cebadilla |  | Ret e Inst | único | [15 empty] | Gerardo
21 | 2013-09-18 | Magdalena | C.M. |  | Ret e Inst | Xochiltepec | [15 empty] | Canales
22 | 2013-09-25 | Colotlán | El Carrizal |  | Instalación | único | 8" | 1 | 228 | 198 | Tanque | 235 | 2" | Sumergible | Sin Marca | 39 Impulsores | Sin Marca | 3 x 4 | 21-20-19 | 228-220-232 | 7.5 / 220 | Canales
23 | 2013-10-03 | Tuxpan | Las Canoas |  | Retiro | único | 10" | se retiró | no se instalo | 315 | Tanque | 351 | 2" | Sumergible | Altamira | encapsulado | ALTAMIRA | 3 x 4 | se retiró |  | 10 / 440 | Canales
24 | 2013-10-09 | Sta. Ma del Oro EMERGENTE | C.M. | único | Revision | único | 8" | 16 | sin poliducto | sin poliducto | Tanque | Sin dato | 4" | Sumergible | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 3 x 4 | 46-49-50 | 430-425-425 | sin dato | Miguel
25 | 2013-10-23 | Tonaya | Las Liebres |  | Ret e Inst | único | 8" | 3 | 13.8 | 10.5 | Tanque | 31 | 2-1/2" | Sumergible | Grundfos | 40S50-15 | Acua-pak | 3 x 8 | 13-14-15 | 220-221-216 | 5 / 220 | Miguel
26 | 2013-11-28 | San Sebastían del Oeste | Las Tortugas |  | Revision | El Tazajal | 6" | 1.8 y 2.4 | 149 | 11 | Tanque | 2" | 160 | Sumergible | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 3 x 8 | 14-14-14 | 440 | 10 / 440 | Canales
27 | 2013-12-20 | Tuxpan | C.M. |  | Ret e Inst | Pozo # 09 | 14" | 40 | 72 | 54 | Red y Tanque | 119.8 | 8" | Turbina lub x aceite | Jonston | Sin dato | US | 2/0 | 130-127-122 | 440 | 150 / 440 | Canales
28 | 2013-12-31 | El Arenal | Huaxtla |  | Ret e Inst | Pozo # 04 | 12" | 15 | 60.3 | 55 | Tanque | 123.9 | 6" | Sumergible | Grundfos | Sin dato | Grundfos | 3 x 1/0 | 72-73-70 | 472-474-477 | 50 / 440 | Miguel
|  |  |  | 0 | #REF!
Note on I29: Al Tanque de la Tortuga le llegan 1.8 lps Al Deposito de El Tazajal 2.4 lps
Note on I30: al llegar daba 11 lps debido a que la tuberia de la columna tenia dos roturas por oxidacion en las paredes
Note on I31: Rafael Torres Becerra: 4 kgs de presión
Note on M21: Rafael Torres Becerra:
Note on N20: de 3" => 42.3 m de 4" => 107.4 m
Note on N21: de 3" => 42.3 m de 4" => 107.4 m
Note on N26: 8 tubos de 6.4 m x 2" 20 tubos de 6.4 x 3" 39 tubos de 4" de varias medidas total 351 m de columna
Note on O30: cubierta de 2-1/2" Flecha 1-1/2" 8 pasos Tazon de 11-1/2"
Note on O31: 50 hp / 440 v Grundfos 8 pasos sin placa
Note on P20: 14 impulsores
Note on P21: 14 impulsores
Note on P28: 40 S 50-15 40 GPM CDT 807 PIES
Note on R28: MSQA4-53230 5 HP / 230 VOL

## 2014
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2014
Fecha | Municipio | Localidad | Servicio prestado |  | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Poblacion Beneficiada | Región | Brigada
2014-01-09 | Tuxpan | Rancho El Niño | Instalación | 1 | Único | 8" | 3.25 | 31 | 27 | Tanque | 38 | 2" | Sumergible | Medina | sin placa | Medina | 3 x 8 | 19-21-19 | 220 | 7.5 / 220 | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-01-11 | Tuxpan | Las Canoas | Instalación | 1 | Único | 10" | 0.9 | No se arrancó | No se arrancó | Tanque | 350 | varios 2", 3" y 4" | Sumergible | Altamira | A1.6T100-55 | Franklin | 3 x 8 | No se arrancó | 440 | 10 / 440 | 27523 | 6 | Canales
2014-01-16 | Colotlán | El Carrizal | Ret e Inst | 2 | pozo # 01 | 8" | Voltaje erroneo | No se arrancó | No se arrancó | Tanque | 228 | 2" | Sumergible | Grundfos | V1111038-P11330385 | Erroneo | 3 x 4 | No se arrancó | 220 | 7.5 | 256 | 1 | Canales
2014-01-17 | Villa Guerrero | C.M. | Retiro | 1 | San Buenaventura | 10" | Se Retiró | Se Retiró | Se Retiró | Tanque | 258 | 3" | Sumergible | [5 empty] | 440 | 20 / 440 | 3869 | 1 | Canales | 3869
2014-01-21 | Villa Guerrero | C.M. | Instalación | 1 | San Buenaventura | 10" | 2.5 | 255 | 70 | Tanque | 275 | 3" | Sumergible | Grundfos | sin placa | sin placa | 3 x 2 | 41-34-20 | 440 | 20 / 440 | 3869 | 1 | Canales | 3869
2014-01-23 | Amatitán | C.M. | Ret e Inst | 2 | pozo # 03 | 12" | 28 | 154.2 | 118.7 | Tanque | 166.35 | 6" | Sumergible | KSB | 7 impulsores | KSB | 3 x 1/0 | 106-106-108 | 440 | 75 / 440 | 11006 | 11 | Noe
2014-01-23 | Colotlán | El Carrizal | Ret e Inst | 2 | único | 8" | 1 | 233 | 197 | Tanque | 237.15 | 2" | Sumergible | Grundfos | V1111038-P11330385 | sin placa | 3 x 4 | 18-17-18 | 222-218-230 | 7.5 / 220 | 256 | 1 | Canales | 256
2014-01-25 | El Arenal | Santa Crúz | Ret e Inst | 2 | # 2 Empalme Horendain | 8" | 8 | 103 | 12 | Red | 120 | 4" | Sumergible | Altamira | sin placa | Altamira | 3 x 6 | 18-18-18 | 421-421-421 | 15 / 440 | 2541 | 11 | Peralta
2014-01-28 | Villa Guerrero | C.M. | Retiro | 1 | Ojo de Agua | 8" | Fuera de servicio | Fuera de servicio | 36 | Tanque | 36 | 4" | Sumergible | Fuera de servicio | Fuera de servicio | Fuera de servicio | 3 x 10 | Fuera de servicio | Fuera de servicio | 20 / 440 | 3869 | 1 | Canales
2014-02-18 | El Arenal | Santa Crúz | Ret e Inst | 2 | # 01 Unidad | 10" | 11 | se abate | 32 | Red | 118.2 | 4" | Sumergible | Altamira | 203460/20/440 | Altamira | 3 x 2 | arath | arath | 20 /440 | 2541 | 11 | Peralta
2014-02-22 | Ojuelos | Los Campos | Ret e Inst | 2 | Pedregal de San Angel | 8" | 4.7 | 47 | 19.15 | Tanque | 104.34 | 3" | Sumergible | Grundfos | Sin pplaca | Grundfos | 3 x 6 |  |  | 10 / 440 | 824 | 2 | Peralta | 824
2014-02-26 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | Retiro | 1 | Nuevo | 8" | Se Retiró | Se Retiró | Se Retiró | Tanque | 182.2 | 2" | Sumergible | Altamira | 22 PASOS | SAERS | 3 X 6 | Se Retiró | Se Retiró | 25 / 440 | 576 | 5 | Peralta
2014-02-27 | El Arenal | Santa Crúz | Retiro | 1 | # 01 Unidad | 10" | 8 | 103 | 12 | Red | 118.2 | 4" | Sumergible | Altamira | sin placa | Altamira | 3 x 6 | Se Retiró | Se Retiró | 15 / 440 | 2541 | 11 | Peralta
2014-03-06 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos | Instalación | 1 | # 03 | 8" | 5 | 87 | 83 | Tanque | 182.2 | 2" | Sumergible | Altamira | SP-90-22 | SAERS | 3 x 6 | 35-38-35 | 432-436-427 | 25 / 440 | 576 | 5 | Peralta | 576
2014-03-06 | Tuxpan | C.M. | Retiro | 1 | # 02 Vjo. | 14" | Se Retiró | Fuera de servicio | Fuera de servicio | Linea | 90 | 8" | Sumergible | Medina | sin placa | Medina | 3 x 1/0 | Se Retiró | Se Retiró | 60 / 440 | 27523 | 6 | Canales
2014-03-08 | El Arenal | Santa Crúz | Instalación | 1 | # 01 Unidad | 10" | 6.5 | 97 | 36 | Red | 118.2 | 4" | Sumergible | Altamira | 7 Pasos | Altamira | 3 x 6 | 27-26-24 | 482-478-481 | 20 / 440 | 2541 | 11 | Peralta | 2541
2014-03-08 | Tuxpan | C.M. | Retiro | 1 | # 04 | 12" | Se Retiró | 91 | Se Retiró | Tanque | 109 | 8" | Sumergible | Medina | 7 pasos | Medina | 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | 40 / 440 | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-03-21 | El Arenal | Huaxtla | Ret e Inst | 2 | Pozo 4 (El Charco) | 12" | 22 | 71 | 48 | Tanque | 123.9 | 6" | Sumergible | Grundfos | Sin Placa | Grundfos | 3 x 2 | 67-68-65 | 475-475-475 | 60 / 440 | 2039 | 11 | Peralta | 2039
2014-04-05 | Totatiche | C.M. | (4) Ret-inst Ret-ins | 4 | # 01 | 10" | 6 | 71.3 | 71 | Red | 95 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR 15R250-8 | CRI | 3 X 2 | 50-47-54 | 220-222-230 | 25 / 220 | 1323 | 1 | Canales | 1323
2014-04-10 | Tuxpan | C.M. | Ret e Inst | 2 | # 09 | 10" | 20 | 72.5 | 61 | Red | 115 | 6" | Sumergible | Grundfos | 8 Pasos | Grundfos | 3 x 2/0 | 111-111-112 | 439-441-441 | 100 / 440 | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-05-09 | Zapotlanejo | Santa Fe | Ret e Inst | 2 | La Cueva | [15 empty] | 2744 | 12 | Miguel
2014-05-29 | Zapotlanejo | Santa Fe | Instalación | 1 | La Cofradía | [15 empty] | 2744 | 12 | Jesus | 2744
2014-06-06 | Totatiche | C.M. | Ret e Inst | 2 | # 01 El Corralon | 8" | 5 | 75.4 | 71.53 | Red | 93 | 3" | Sumergible | Medina | 6 pasos | sin placa | 3 x 2 | 34-44-47 | 228-238-240 | 35 / 220 | 1323 | 1 | Miguel | 1323
2014-06-17 | Totatiche | Santa Rita | Ret e Inst | 2 | # 01 | 8" | 2.2 | 115.5 | 88 | Red |  | 2" | Sumergible |  |  |  | 3 x 8 | 18-15-14 | 227-224-217 | 10 / 220 | 263 | 1 | Miguel | 263
2014-06-19 | Tuxpan | C.M. | Retiro | 1 | pozo # 08 |  | se retiro | se retiro | se retiro | Tanque | [7 empty] | se retiro | Se retiro | se Retiro | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-06-20 | Totatiche | Acaspulco | Ret e Inst | 2 | único | 8" | 2.5 | 77 | 56 | Tanque | 137.5 | 3" | Sumergible | KSB |  | KSB | 3 x 4 | 44-40-48 | 232-221-228 | 20 / 220 | 103 | 1 | Miguel
2014-06-25 | Cabo Corrientes | Chacala | Retiro | 1 | único | 12" | se retiro | se retiro | se retiro |  | 57.6 | 1-1/2" | Sumergible | sin placa | sin placa | F.E. | 3 x 4 | se retiro | Se Retiró | 1 / 127 | 305 | 9 | Jesus
2014-06-25 | Tuxpan | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 03 | 10" | 13.5 | 90 | 94 | Tanque | 117 | 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 2 | 47-46-47 | 439-442-440 | 60 / 440 | 27523 | 6 | Canales
2014-06-27 | Totatiche | Temastián | Ret e Inst | 2 | pozo 02 | 10" |  | 52.3 | 87 | Tanque | 114.5 | 4" | Sumergible | sin placa | 10 pasos | Neuman | 3 x 4 | 38-47-56 | 450-472-480 | 40 / 440 | 1421 | 1 | Miguel
2014-06-27 | Tuxpan | Canoas | Retiro | 1 | Único | 10" | se retiro | se retiro | se retiro | Tanque | 350 | 4", 3" y 2" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa |  | se retiro | Se retiro | se Retiro | 140 | 6 | Canales
2014-07-11 | El Salto | Parque Industrial | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 12" | 21 | 82.6 | 82 | Tanque | 103.18 | 6" | Sumergible | Grundfos | 14B60012P 111221328 | Franklin | 3 x 2 | 54-47-54 | 437-436-434 | 54 | 0 | 12 | Peralta
2014-07-24 | Zacoalco de Torres | Andres Figuero | Rev-Inst-Ret | 3 | Pozo # 01 | 12" | 18 | 35 | 16 | Linea | 49 | 4" | Sumergible | Pumps | SP-200-06 | sin placa | 3x8 y 3x4 | 60-58-58 | 227-225-226 | 20 / 220 | 2164 | 6 | Miguel | 2164
2014-08-20 | El Salto | Sanmina-16 Atlas | Ret e Inst | 2 | Pozo 03 | 10" | 5.3 | 110 | 106.5 | Sistema | 121.3 | 4" | Sumergible | Grundfos | 9 impulsores | Franklin | 3 x 8 | 15-11-11 | 445-437-445 | 10 / 440 | 0 | 12 | Miguel | 0
2014-08-20 | Tuxpan | Los Laureles | Ret e Inst | 2 | Los Laureles | 8" | 4 | 58 | 40 | Tanque | 65 | 3" | Sumergible | Grundfos | 85S100-8 | Grundfos | 3 x 8 | 31-32-33 | 220-221-219 | 10 / 220 | 179 | 6 | Canales
2014-08-21 | Tuxpan | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo 3 | 10" | 34 | 102 | 91 | Tanque | 117 | 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | Grundfos | 3 x 2 | 89-89-85 | 439-442-440 | 50 / 440 | 27523 | 6 | Canales | 27523
2014-08-23 | Tuxpan | San Mames | Instalación | 1 | Único | 12" | No esta energizado | No esta energizado | No esta energizado | no hay descarga | 80 | 2" | Sumergible | Grundfos | 16520-18 | Grundfos | 3 x 10 | No esta energizado | No esta energizado | 2 / 220 | 59 | 6 | Canales | 59
2014-08-27 | Villa Guerrero | C.M. | Ret e Inst | 2 | Los Arellano | 12" | 1.7 | 210 | 171.8 | Tanque | 275.2 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR2R75-39 | Franklin | 3 x 10 y 3 x 2 | 11-13-12 | 439-434-455 | 7.5 / 440 | 3869 | 1 | Miguel
2014-08-29 | Tecalitlan | C.M. | Instalación | 1 | Lazaro Cardenas | [15 empty] | 2482 | 5 | Canales
2014-08-30 | Villa Guerrero | C.M. | Ret e Inst | 2 | Ojo de Agua | 12" | 2.5 | 92 | 54.9 | Linea | 254.4 | 2-1/2" y 2" | Sumergible | Altamira | KOR2R75-39 | Franklin | 3 x 10 | 12-10-12 | 432-438-452 | 7.5 / 440 | 3869 | 1 | Miguel
2014-09-08 | Amatitán | C.M. | Revisión | 1 | Tateposco #04 | 8" | 16 | 83.5 | No se retiro | Tanque | 140 | 4" | Sumergible | No se retiro | No se retiro | No se retiro | 3 X 2 | 75-74-75 | 454-455-460 | ?? / 440 | 11006 | 11 | Omar
2014-09-11 | Ojuelos | C.M. | Retiro | 1 | Guadalupe | [15 empty] | 11881 | 2 | Miguel | 11881
2014-09-12 | Tomatlán | C.M. | Instalación | 1 | La Garita | 12" | 35 | 5.7 | 2 | Tanque | 36 | 8" | Sumergible | Altamira | KOR 32R600-7-1B | Altamira | 3 X 2/0 | 93-96-73 | 438-434-418 | 44 / 440 | 9026 | 9 | Omar | 9026
2014-09-12 | Zapotlán el Grande | Cd. Guzman | Ret e Inst | 2 | Pozo 25 | 14" | 5.8 | 82.5 | 81.5 | Linea | 150 | 8" | Sumergible | KOR | 18 Pasos | sin placa | 3 x 2/0 | 39-39-39 | 366-468-466 | 25 / 440 | 97750 | 6 | Canales
2014-09-20 | Zapotlán el Grande | C.M. | Ret e Inst | 2 | Catarina 3 | 14" | 22 | 101 | 44 | Red | 150 | 8" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 2/0 | 105-115-119 | 465-466-459 | 75 / 440 | 97750 | 6 | Canales
2014-09-24 | Zapotlán el Grande | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 11 | 14" | 18.5 | 138 | 114.5 | Tanque | 169 | 8" y 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 2 | 83.5-78.4-79.7 | 442-444-441 | 75 / 440 | 97750 | 6 | Canales
2014-09-26 | Zapotlán el Grande | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 22 | 12" | 13.5 | 98 | 72 | Red | 105 | 8" | Sumergible | Medina | Q83V11 | KSB | 3 X 2/0 | 121-126-127 | 468-462-468 | 100 / 440 | 97750 | 6 | Canales | 97750
2014-10-10 | Tecalitlan | La Purisima | Ret e Inst | 2 | Único | 8" | 10 | 5.5 | 1.6 | Tanque | 14 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR 10 R 15-4/6 | Altamira | 3 X ?? | 11-11-11 | 440-444-438 | 7.5 / 440 |  | 5 | Canales
2014-10-09 | Arandas | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 07 (alfalfa) | 14" | 13.4 | 116.9 | 83.5 | Tanque | 179.6 | 8" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 X 2/0 | 114-115-124 | 460-462-467 | 85 / 440 |  |  | Miguel
2014-10-28 | Ameca | C.M. | Pesca | 1 | La Isla | NO SE PUDO RESCATAR A PESAR DE TENERLA SUJETADA TRES VECES, ESTA ATORADA Y HAY RIESGO DE QUE SE REVIENTE EL CABLE QUEDANDO LA HERRAMIENTA Y CABLE ABAJO.
2014-10-30 | Quitupan | Santa Fe | Ret e Inst | 2 | Único | 10" | 4 | 38 | 33.35 | Tanque | 77.1 | 2" | Sumergible | Grundfos | 150S150/8 | Franklin | 3 x 10 | 18-19-21 | 451-451-451 | 15 / 440 |  |  | Miguel
2014-10-31 | Tuxcacuesco | Los Noxtles | Instalación | 1 | Único | 6" | 8 | 76 | 40 | Tanque | 150 | 3" | Sumergible | sin placa | s/p | s/p | 3 x 6 | sin dato | 438-441-444 | 30 / 440 | 99 | 7 | Canales
2014-11-07 | Tuxpan | C.M. | Retiro | 1 | Pozo # 09 | 10" | Se retiró | Se retiró | se retiró | Tanque | 116 | 6" | Sumergible | 5 pasos | s/p | Grundfos | 3 x 2/0 | se retiró | Se retiró | 100 / 440 | 27523 | 6 | Canales
2014-11-07 | Arandas | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 05 La Tinaja | 12" | 10.1 | 189 | 72.93 | Red | 229.5 | 6" | Sumergible | Grundfos | 300S750-18 | Medina | 3 X 1/0 | 94-84-91 | 462-466-463 | 100 / 440 |  |  | Miguel
2014-11-14 | Santa Maria de los Ángeles | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 8" | 9 | 33 | 32.5 | Red | 47.5 | 4" | Sumergible | sin placa | 3 impulsores | Bamsa | 3 X 4 | 55-50-48 | 223-222-221 | 20 / 220 |  |  | Canales
2014-11-12 | Santa Maria de los Ángeles | Huacasco | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 10" | 10 | 22 | 9.5 | Red | 70 | 3" | Sumergible | KSB | 94110753 | KSB | 3 X 6 | 27-28-26 | 442-443-443 | 20 / 440 |  |  | Canales
2014-11-13 | Santa Maria de los Ángeles | El Sauz de los Marquez | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 10" | 7 | 94 | 91 | Tanque | 108 | 4" | Sumergible | Bamsa | 20915/9812227-MSU | Bamsa | 3 X 6 | 26-25-22 | 450-435-438 | 30 / 440 |  |  | Canales
2014-11-15 | Tapalpa | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 12" |  | 56.8 | 27 | Tanque | 114 | 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 4 | 51-61-59 | 462-457-452 | 50 / 440 |  |  | Peralta
2014-11-19 | Santa Maria de los Ángeles | El Fraile | Ret e Inst | 2 | Pozo # 01 | 12" | 10 | 30 | 23 | Tanque | 56 | 3" | Sumergible | 14 pasos | sin placa | Neuman | 3 x 6 | 43-48-41 | 434-425-438 | 30 / 440 |  |  | Canales
2014-11-21 | Zapotlan el Grande | Cd. Guzman | Revisión | 1 | Pozo # 02 | 14" | 26.5 | 136.85 | 73.65 | Tanque | 147 | 6" y 8" | Sumergible | 7 pasos | 88494-2 | Grundfos | 3 x 2/0 | 125-127-128 | 451-450-453 | 125 / 440 |  |  | Miguel
2014-11-26 | Tuxpan | C.M. | Ret e Inst | 2 | Pozo # 09 | 10" | 20 | 72 | 48 | Tanque | 97 | 6" | Sumergible | 5 pasos | Bamsa | Bamsa | 3 x 2/0 | 61-61-59 | 442-446-448 | 55 / 440 |  |  | Canales
2014-11-28 | Tomatlán | El Gargantillo | Ret e Inst | 2 | Único | Noria | 19 | 2.5 | 2.5 | Tanque | 6.1 | 4" | Sumergible | 4 pasos | Altamira | Franklin | 3 x 4 | 19-20-22 | 451-445-454 | 15 / 440 |  |  | Peralta
2014-12-02 | Tuxpan | Poblado Nuevo | Retiro | 1 | Pozo # 01 | 10" | "ESTE POZO PROFUNDO QUEDO FUERA DE SERVICIO DEBIDO QUE ESTA SIENDO SUSTITUIDO POR UNO NUEVO A 5 METROS" | [15 empty] | Canales
2014-12-10 | Hostotipaquillo | C.M. | Ret e Inst | 2 | Mezquites 1 | 10" | 13 | 48 | 47 | Tanque | 55 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR R-20-L/2 11 | Altamira | 3 X 6 | 25-33-33 | 439-430-413 | 20 / 440 |  |  | Canales
2014-12-11 | Quitupan | Santa Fe | Ret e Inst | 2 | Pozo único | 10" | 6 | 39.5 | 22.96 | Tanque | 77.1 | 2" | Sumergible | Altamira | KOR 6-R-150-13 | Altamira | 3 X 8 | 23-23-23 | 456-456-457 | 20 / 440 |  |  | Miguel
|  |  |  | 106 |  |  | 513.35 |  |  |  | 6563.12
[7 empty] | 435.8632 |  |  |  | 5572.4604
278122
Note on I21: Rafael Torres Becerra: 4 kgs de presión
Note on I46: 5.8 a la red 8 DESCARGA LIBRE
Note on I47: a la red
Note on I53: bombeando al tanque
Note on I56: medido a la linea
Note on I62: gasto que da al tanque
Note on M5: 8 tubos de 2" 20 tubos de 3" 40 tubos de 4"
Note on M48: 115.90 m de 8" y 53.60 m de 6"
Note on N62: Columna de 8" 59.85 M Columna de 6" 111.00 M
Note on O21: 50 hp / 440 v Grundfos 8 pasos sin placa
Note on O22: 50 hp / 440 v Grundfos 8 pasos sin placa
Note on O23: Bomba Grundfos 625S10001/2 5A modelo B1798A5 P114090424 625 GPM 455' 8 PASOS Grundfos MMS80096457287 MODEL VSNP21341000/PCP21341 AMP 150-156 BSWP2184000 100 hp / 440 v
Note on O26: Bomba Medina 6 impulsores 35 hp / 220 v
Note on P17: SP-90-22
Note on P19: MSR 6 203460
Note on P21: 8 impulsores
Note on P22: KOR 15R250-8
Note on P40: modelo KOR2R75-39
Note on P42: modelo KOR2R75-39
Note on Q6: Tipo 16850-38Q16H814
Note on Q10: Tipo 16850-38Q16H814
Note on Q37: B-12 B64808 P1143204 Q= 85 GPM 314 pies de carga
Note on R19: MSR 6 203460 20 HP
Note on R22: WBA 230 25 HP S10110J1273
Note on R34: 2766186020
Note on R36: 10 hp 440 v
Note on R40: SERIE 2366118120 7.5 hp 440 v Subestacion 45 kva Relev 9 a 12.5 amp
Note on R42: SERIE 2343288602 7.5 hp 440 v Subestacion 15 kva Relev 9 a 13 amp
Note on R49: UMA200-100
Note on R50: SERIE 238976 MSR 6753.460
Note on R62: KW92-4242/1-191
Note on T17: Se cambio el relevador de sobrecarga para 25 hp 36-45 amp
Note on Y17: Peralta Omar Piña
Note on Y18: Canales Victor (pick up) Guareño
Note on Y19: Peralta Omar Piña
Note on Y20: Canales Victor (pick up) Guareño
Note on Y21: Peralta Omar Piña
Note on Y22: Canales Victor (pick up) Guareño
Note on Y23: Canales Victor (pick up) Guareño
Note on Y26: Miguel Alfonso
Note on Y27: Miguel Alfonso Alonzo pick up
Note on Y28: Canales Victor Guareño
Note on Y31: Canales Victor Guareño
Note on Y32: Miguel Alfonso Alonzo pick up
Note on Y33: Canales Victor Guareño
Note on Y34: Omar y Piña
Note on Y35: Miguel Alfonso Alonzo pick up
Note on Y36: Miguel Alfonso Noe
Note on Y37: Canales Victor Guareño
Note on Y38: Canales Victor Guareño
Note on Y39: Canales Victor Guareño
Note on Y40: Miguel Alfonso Noe
Note on Y41: Canales Victor Guareño
Note on Y42: Miguel Alfonso Noe
Note on Y44: Miguel Alfonso Noe Alonso
Note on Y45: Carranco
Note on Y46: Canales Victor Guareño
Note on Y47: Canales Victor Guareño
Note on Y48: Canales Victor Guareño
Note on Y49: Canales Victor Guareño
Note on Y50: Canales Victor Guareño
Note on Y51: Miguel Alfonso Noe Alonso
Note on Y53: Miguel Alfonso Alonso
Note on Y54: Canales Victor Guareño
Note on Y55: Canales Victor Guareño
Note on Y56: Miguel Alfonso Alonso
Note on Y57: Canales Victor Guareño
Note on Y58: Canales Victor Guareño
Note on Y59: Canales Victor Guareño
Note on Y61: Canales Guareño
Note on Y62: Miguel Alfonso Alonso
Note on Y63: Canales Guareño Victor
Note on Y64: Omar David Julian
Note on Y65: Canales Guareño Victor
Note on Y66: Canales Victor
Note on Y67: Miguel Alfonso

## 2015
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2015
Fecha | Municipio | Localidad |  | Servicio prestado |  | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Poblacion Beneficiada | Región | Brigada
2015-01-12 | Arandas | C.M | # 24 Palos Colorados | Ret e Inst | 2 | # 24 Palos Colorados | 6" | 8.8 | 103 | 182 | Tanque | 188 | 3" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 2 y 3 x 4 | 55-56-58 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2015-01-28 | La Manzanilla de la Paz | Las Cuevas |  | Ret e Inst | 2 | Único | 8 | 2.5 | 58 | 40 | Tanque | Retiro parcial | 2-1/2" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 x 4 | 33-33-32 | 207-210-204 | ?? / 220 |  |  | Omar
2015-02-07 | Arandas | C.M |  | Ret e Inst | 2 | 7-R La Alfalfa | 10" | 23 | 103 | 52 | Tanque | 188.25 | 6" | Sumergible | sin placa | 7 impulsores | Medina | 2 x 3 x 2 | 114-120-122 | 469-466-472 | 85 / 440 |  |  | Miguel
2015-02-07 | Tomatlán | Jose Ma. Morelos |  | Inst | 1 | Único | 10" | 6 | 19 | 17 | Tanque | 31 | 4" | Sumergible | sin dato | MSR 6306460 | AR | 3 X 4 | 40-38-34 | 430-433-424 | 30 / 440 |  |  | Omar
2015-02-10 | Colotlán | El Epazote |  | Retiro | 1 | Único | 8" | "ESTE POZO PROFUNDO QUEDO FUERA DE SERVICIO DEBIDO QUE PERDIO SU GASTO" | [15 empty] | Canales
2015-02-12 | Colotlán | El Saucillo |  | Ret e Inst | 2 | Único | 12" |  |  |  | Tanque | 51 | 4" | Sumergible |  |  |  | 3 x 6 |  |  | 25 / 440 |  |  | Canales
2015-02-14 | Colotlán | C.M |  | Ret e Inst | 2 | El Plan | 10" | 28 | 48 | 23 | Tanque | 54 | 6" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 1/0 | 102-98-110 | 440-445-440 | 75 / 440 |  |  | Canales
2015-03-05 | San Martin de Bolaños | Los Bajios |  | Ret e Inst | 2 | Los Bajios | 10" | 3.5 | 190 | 95 | Tanque | 192 | 3" | Sumergible | s/p | 12 pasos | medina | 3 x 6 | 26-28-26 | 422-417-419 | 15 / 440 |  |  | Canales
2015-03-07 | Colotlán | El Saucillo |  | Retiro | 1 | Único | 8" | se retiro | se retiro | se retiro | Tanque | 84 | 4" | Sumergible | se retiró | se retiró | se retiró | 3 x 6 | Se Retiró | Se Retiró | 20 / 440 |  |  | Canales
2015-03-04 | Degollado | Las Limas |  | Retiro | 1 | Único | 12" | se retiro | se retiro | 55.7 | Tanque | 165.8 | 3" | Sumergible | Medina | 9 impulsores | Medina | 2 x 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | 85 / 440 |  |  | Miguel
2015-03-06 | Zapotlanejo | San José de las Flores |  | Retiro | 1 | Pozo # 02 Camino a la Villa | 12" | se retiro | se retiro | se retiro | Se Retiro | 102.4 | 2" | Sumergible | sin placa | sin placa | KSB | 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | 15 / 440 |  |  | Miguel
2015-03-10 | Casimiro Castillo | Lo Arado |  | Inst | 1 | Único | 10" | 20 | 35 | 6.5 | Tanque | 41.95 | 4" | Sumergible | 10 impulsores | sin placa | Franklin Electric | 3 x 1/0 | 92-83-101 | 239-232-240 | 40 / 220 |  |  | Omar
2015-03-10 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Las Tapias | 10" | 7 | 150 | 95 | Tanque | 178 | 3" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 2 | 57-51-42 | 440-458-450 | 40 / 440 |  |  | Canales
2015-03-12 | Colotlán | San Nicolás |  | Ret e Inst | 2 | San Nicolas | 8" | 2 | 150 | 127 | Tanque | 160 | 2" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 6 | 2011-12-13 | 453-460-440 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2015-03-13 | Colotlán | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | El Saucillo | 8" | 7 | 80 | 67 | Tanque | 90 | 4" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 4 | 24-23-26 | 445-444-440 | 30 / 440 |  |  | Canales
2015-03-13 | Tapalpa | Punta de Agua |  | Rev | 1 | Único | Sin acceso para los trabajos de rehabilitacion del pozo profundo | [16 empty] | Canales
2015-03-15 | Colotlán | El Carrizal |  | Ret e Inst | 2 | El Crrizal | 8" | 1 | 232 | 210 | Tanque | 235 | 2" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 4 | 19-18-18 | 233-240-238 | 7.5 / 220 |  |  | Canales
2015-04-16 | Colotlán | Lus Huizares |  | Ret e Inst | 2 | Único | 8" | 4 | 97 | 24.8 | Tanque | 105 | 2" | Sumergible | SAERS | RP-152-A/8 | MS152-10 | 3 x 4 | 12-14-13 | 448-456-457 | 10 / 440 |  |  | Miguel
2015-05-07 | Zacoalco de Torres | Gómez Farías |  | Inst | 1 | Uno | 10" | 8 | 49 | 18 | Tanque | 53.7 | 4" | Sumergible | sin placa | 5 pasos | sin placa | 3x4 y 3x8 | 50-46-46 | 227-228-230 | 25 / 220 |  |  | Canales
2015-04-30 | Zapotlanejo | C.M. |  | Retiro | 1 | Salto Las Peñas | 6" | se retiro | se retiro | 152.2 | Tanque | 183.15 | 3" | Sumergible | Grundfos | BMS034M2667 | Grundfos | 3 X 2 | Se Retiró | Se Retiró | 40 / 440 |  |  | Miguel
2015-05-07 | Zapotlanejo | El Saucillo |  | Retiro | 1 | Pozo Viejo | 10" | se retiro | se retiro | se retiro | Tanque | 144 | 3" | Sumergible | Medina | 20 pasos | Medina | 3 x 1/0 | Se Retiró | Se Retiró | 25 / 220 |  |  | Miguel
2015-06-06 | Tecalitlán | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Lazaro Cardenas | 12" | No funcionó | No funcionó | 32 | Tanque | 96 | 4" | No funcionó | No funcionó | No funcionó | No funcionó | 3 x 4 x 2 | No funcionó | No funcionó | 40 / 440 |  |  | Omar
2015-06-09 | Tecalitlán | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Lazaro Cardenas | 12" | 22 | 35 | 32 | Tanque | 96 | 4" | Sumergible | BARMESA | SP300-9 | ACRI | 3 x 4 x 2 | 38-36-39 | 476-473-472 | 30 / 440 |  |  | Omar
2015-06-10 | Quitúpan | Santa Cruz / Rafael Picazo |  | Rev | 1 | Único | No se Retiro | 2.5 | 101 | No se Retiro | Tanque | 153 | 3" | Sumergible | estaba instalada | No se retiro | No se retiro | 3 x 4 | 30-23-30 | 234-254-232 | ?? / 220 |  |  | Omar
2015-06-16 | Tuxcacuesco | Chacha-huatlan |  | Retiro | 1 | Único | 8" | se retiró | se retiró | 35 | Tanque | 67.4 | 4" | Bomba en el fondo | Pedrollo | Bomba en el fondo | Bomba en el fondo | 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | ?? / 220 |  |  | Omar
2015-06-18 | Casimiro Castillo | Las Abejas |  | Rev | 1 | Único | 8" | sin equi-par |  | 8.8 | Tanque | 76.34 | 2" | no esta equipado | no esta equipado | no esta equipado | no esta equipado | 3 x 12 | no esta equipado | no esta equipado | 7.5 / 440 |  |  | Omar
2015-06-18 | Casimiro Castillo | Francisco I. Madero |  | Rev | 1 | Único | 10" | 4 | 32 | No se Retiro |  | 70.8 | 3" | Sumergible |  | 2343288402 | Franklin Electric | 3 x 2 | 16-16-17 | 231-213-218 | 7 / 220 |  |  | Omar
2015-06-18 | Casimiro Castillo | Lo Arado |  | Retiro | 1 | Único | 10" | 22 | 25 | 6.5 | Tanque | 41.95 | 4" | Sumergible | KOR | 20-R-400 | Franklin Electric | 3 X 1/0 | 92-83-101 | 230-230-232 | 25 / 220 |  |  | Omar
2015-06-24 | San Martín Hidalgo | Crucero de Santa María |  | Rev | 1 | Pozo 05 | 10" | 21 | 52 | 31 | Tanque | 72 | 6" | Sumergible | Altamira | KOR20R400-10 | Altamira | 3 x 4 | 25-49-52 | 439-441-442 | 40 / 440 |  |  | Miguel
2015-06-27 | San Martín Hidalgo | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Pozo 05 | 12" | 15 | 157 | 114.3 | Tanque | 173.55 | 6" | Sumergible | Altamira | KOR15R500-14 | Altamira | 3 x 1/0 | 63-58-60 | 446-447-440 | 50 / 440 |  |  | Miguel
2015-06-30 | Magdalena | C.M. |  | Retiro | 1 | La Cofradía | 10" | se retiró | se retiró | 63 | Tanque | 178.15 | 4" | Sumergible |  | 15 pazos | Grundfos | 3 x 4 | Se Retiró | Se Retiró | ?? / 440 |  |  | Omar
2015-06-23 | Tuxcacuesco | Chacha-huatlan |  | Pesca | 1 | Único | BOMBA RESCATADA DEL FONDO CON ÉXITO Y SE LLEVO A SERVICIO PARA INSTALARLA POSTERIORMENTE | [16 empty] | Canales
2015-07-02 | Tuxcacuesco | Chacha-huatlan |  | Ret e Inst | 2 | Único | 8" | 18 | 35 | 35 | Tanque | 74 | 4" | Sumergible | Pedrollo | 65R255GC 250-PD | Pedrollo | 3 x 4 | 67-71-75 | 222-224-225 | 25 / 220 |  |  | Canales
2015-08-05 | Zacoalco de Torres | Andres Figueroa |  | Retiro | 1 | No. 01 | 12" | se retiró | se retiró | se retiró | Tanque | 48 | 4" | Sumergible | sin marca | Encapsulada | sin marca | 3 x 4 | 60-58-57 | 227-225-226 | 20 / 220 |  |  | Jesus
2015-08-07 | Tuxpan | San Mames |  | Ret e Inst | 2 | Único | 12" | No funcionó | No funcionó | 77 | Tanque | 85.05 | 2" | SOLAR | DIVA SOLAR | 110-75 | DIVA SOLAR | 3 x 12 | 4.02 | Energia Solar | Energia Solar |  |  | Noe
2015-08-22 | San Sebastían del Oeste | Amatanejo |  | Revisión | 1 | No. 01 | 8" | 0.7 | 68 | 12 |  | 90 | 1-1/4" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3 x 10 | 9-10-1.5 | 220-218 |  |  |  | Canales
2015-08-14 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | San Buenaventura | 12" | 2 | 250 | 69 | Tanque | 275 | 3" | Sumergible | Neuman | sin placa | Newman | 3 x 2 | 24-34-30 | 440-459-432 | 20 / 440 |  |  | Canales
2015-08-21 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Ojo de Agua de Cardos | 12" | 1.5 | 70 | 54.9 | Tanque | 254.4 | 2-1/2" y 2" | Sumergible | Franklin Electric | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 7.5 / 440 |  |  | Noe
2015-09-03 | Magdalena | La Quemada |  | Revisión | 1 | No. 02 | No se Retiro | 1.03 | 73.75 | No se Retiro | Tanque | No se Retiro | 3" | Sumergible | No se Retiro | No se Retiro | No se Retiro | 3 x 6 | 25-29-25 | 239-239-236 | 15 / 220 |  |  | Noe
2015-09-08 | Zapotlanejo | Santa Fe |  | Ret e Inst | 2 | Único | 12" | 18 | 41 | 21 | Tanque | 65.5 | 6" | Sumergible | Altamira | sin placa | Altamira | 3 x 1/0 | 61-58-61 | 443-445-442 | 75 / 440 |  |  | Noe
2015-09-10 | Magdalena | La Quemada |  | Ret e Inst | 2 | Panteón | 8" | 5.4 | 41 | 76 | Tanque | 105.45 | 3" | Sumergible | Altamira | sin placa | Altamira | 3 x 4 | 35-38-35 | 238-238-235 | 15 / 220 |  |  | Noe
2015-09-24 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán |  | Ret e Inst | 2 | Pozo # 16 | 12" | 35 | 98 | 58 | Tanque | 128 | 8" | Sumergible | Guld | 9RCLC-4 | Grundfos | 2 x 3 x 1/0 | 167-176-173 | 433-437-440 | 150 / 440 |  |  | Canales
2015-10-07 | Tomatlán | La Cumbre |  | Retiro | 1 | La Miseria | 10" | se retiró | se retiró | 2.5 | Tanque | 13.15 | 3" | Turbina lub. x agua | N15E1D871 | BMJ 6AC-5E | Siemens | 3 X 2 | Se Retiró | Se Retiró | 15 / 220 |  |  | Canales
2015-10-15 | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán |  | Ret e Inst | 2 | Pozo # 11 | 14" | 18 | 122 | 113.5 | Tanque | 168 | 6" | Sumergible | Altamira | 22MX500-62A | Franklin Electric | 3 X 2 | 63-67-69 | 428-437-431 | 50 / 440 |  |  | Canales
2015-11-02 | Tomatlán | La Cumbre |  | (3) Ret-Inst-Rev | 3 | La Miseria | 8" | 9 | 3.5 | 2.5 | Tanque | 13.4 | 3" | Turbina lub. x agua | sin placa | 3 pasos | Siemens | Alum # 2 | 28-33-37 | 215-221-220 | 15 / 220 |  |  | Canales
2015-11-28 | Hostotipaquillo | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Tequesquite | [17 empty] | Noé
2015-11-30 | Quitupan | Emiliano Zapata |  | Ret e Inst | 1 | [18 empty] | Canales
2015-12-07 | Arandas | C. M. |  | (2) Ret-Inst-Rev | 2 | Pozos 9 y 11 | 8" | 9 | 3.5 | 2.5 | Tanque | 13.4 | 3" | Turbina lub. x agua | sin placa | 3 pasos | Siemens | Alum # 2 | 28-33-37 | 215-221-220 | 15 / 220 |  |  | Canales
0712/2015 | Villa Corona | Estipac |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | [17 empty] | Noé
2015-12-14 | Hostotipaquillo | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Tequesquite | [17 empty] | Noé
56
[8 empty] | 324.93 |  |  |  | 2247.25
[8 empty] | 522.2089 |  |  |  | 3611.6518
0
Note on G27: Camino Bajios
Note on H7: Profundidad: 250.00 m Ademe liso: 42.85 m Ranurado Canastilla: 207.15 m
Note on H15: Profundida 181 m Ademe liso 27.30 m Ranurado 153.70 m Helicoidal
Note on I5: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I7: a la linea
Note on O13: 12 pasos
Note on Q27: 13 PAZOS
Note on R16: UPD 152-15
Note on R27: MS152-40
Note on R31: WGA-300-4M
Note on R42: 146631700 Tipo 6PDC25 76-78 amp
Note on R48: P1303110007-0160
Note on R51: KOR 10 R 40
Note on R52: serie 219169
Note on R53: MMS 8000
Note on R56: 2366188125 67.7 - 77.0 MAX AMP
Note on Y7: Noe Alfonso Julian
Note on Y8: David Jesus
Note on Y9: Victor Carranco
Note on Y10: Victor Carranco
Note on Y11: Victor Carranco
Note on Y13: Victor Carranco
Note on Y14: Victor Carranco
Note on Y15: Noe Alfonso Miguel
Note on Y16: Noe Alfonso Miguel
Note on Y17: David Jesus
Note on Y18: Victor
Note on Y19: Victor
Note on Y22: Victor
Note on Y24: Gerardo Mauricio Alfonso Miguel
Note on Y26: JESUS CARRANCO JESUS PERALTA
Note on Y27: Gerardo Mauricio Alfonso Miguel
Note on Y28: Afonso Miguel
Note on Y30: David Jesus
Note on Y31: David Jesus
Note on Y32: David Jesus Gerardito
Note on Y34: David Jesus Gerardito
Note on Y35: David Jesus Gerardito
Note on Y36: David Jesus Gerardito
Note on Y37: Miguel Noe Gerardo Mauricio
Note on Y38: Miguel Noe Gerardo Mauricio
Note on Y39: David Jesus
Note on Y40: Canales Guareño Victor
Note on Y42: Canales Guareño Victor
Note on Y44: David Omar
Note on Y45: Noe Alfonso Alonso
Note on Y46: Canales David Victor
Note on Y47: Canales David Victor
Note on Y48: David Jose Villalobos
Note on Y50: David Alfonso
Note on Y51: David Alfonso
Note on Y52: David Alfonso
Note on Y53: Canales David Victor Noe
Note on Y55: Canales Guareño Victor Noe
Note on Y56: Canales Guareño Victor Noe
Note on Y58: Canales Guareño Victor Noe
Note on Y60: Canales Guareño Victor Noe
Note on Y62: Canales Guareño Victor Noe

## 2016
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2016
Fecha | Municipio | Localidad |  | Servicio prestado | Maniobras | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Poblacion Beneficiada | Región | Brigada
2016-01-06 | Villa Corona | Estipac | # 24 Palos Colorados | Retiro | 1 | Pozo 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 50.5 | 4" | Sumergible | sin placa | sin placa | sin placa | 3X10 AWG | #VALUE! | 440 | 20 / 440 |  |  | Noé
2016-01-11 | Magdalena | C. M. |  | Ret e Inst | 2 | Xochiltepec | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-01-22 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Ojo de Agua de Cardos | 12" | 1.5 | 70 | 54.9 | Tanque | 254.4 | 2-1/2" y 2" | Sumergible | Grundfos | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-01-20 | Tomatlán | Campo Acosta |  | Ret e Inst | 2 | Único | 10" | 22 | 9 | 17 | Tanque | 50.4 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR 20ER400-10 | Franklin | 2366178125 | 45-42-45 | 442-442-440 | 40 / 440 |  |  | Noé
2016-01-27 | Quitúpan | C. M. |  | Ret e Inst | 2 | Pozo 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | Tanque | 36 | 6" | Sumergible | Grundfos | 300S400-10 | Altamira | 3 x 4 | 52-48-51 | 440-442-437 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-01-27 | Ixtlahuacán del Río | El Pitayito |  | Retiro | 1 | Pozo 1 | 6" |  |  |  | Tanque | 264 | 2" | Sumergible |  |  | Franklin | 3 x 6 |  |  | 20 / 440 |  |  | Noé
2016-01-29 | Villa Corona | El Barro |  | Retiro | 1 | Pozo 1 | 8" | 28 | 48 | 23 | Tanque | 153.6 | 4" | Sumergible | sin placa | sin placa | Medina | 3 x 1/0 | 0 | 0 | 50 / 440 |  |  | Noé
11
2016-02-03 | Huejuquilla el Alto | Tenzompa |  | Ret e Inst | 2 | Único | 10" | 20 | 35 | 6.5 | Tanque | 186.38 | 4" | Sumergible | 10 impulsores | sin placa | Franklin Electric | 3 x 1/0 | 92-83-101 | 239-232-240 | 40 / 220 |  |  | Omar
2016-02-04 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Noé
2016-02-08 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret | 2 | El Bajío de los Sanchez | 12" | 5.5 | 230 | 171 | Tanque | 288 | 3" | Sumergible | Grundfos | 85S300-26 | Franklin Electric | 3 x 2 | 8-7-6 | 456-437-463 | 30 / 440 |  |  | Noe
2016-02-11 | Villa Guerrero | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Ojo de Agua | 12" | 2.5 | 230 | 54.6 | Tanque | 254.4 | 2-2½" | Sumergible | Grundfos | 85S300-26 | Franklin Electric | 3 x 2 | 12-15-13 | 461-468-449 | 7.50 / 440 |  |  | Noe
2016-02-08 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-02-13 | Tapalpa | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Pozo 1 | 12" | 10 | 112.8 | 54.6 | Tanque | 254.4 | 2-2½" | Sumergible | Grundfos | 85S300-26 | Franklin Electric | 3 x 2 | 12-15-13 | 435-431-436 | 7.50 / 440 |  |  | Noe
2016-02-16 | El Arenal | Santa Cruz |  | Ret e Inst | 2 | Empalme | 12 | 10 | 97 | 52 | Tanque | 115.9 | 4" | Sumergible | Altamira | 203460 | Altamira | 3 x 6 | 21-20-20 | 469-470-468 | 20 / 440 |  |  | Saúl
2016-02-16 | El Arenal | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Palo Verde | 12 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 115.9 | 5" | Sumergible | Altamira | 203460 | Altamira | 3 x 2 |  |  | 30 / 220 |  |  | Saúl
2016-02-23 | Huejucar | San José de los Márquez |  | Ret | 1 | Pozo 1 | 12" | 10 | 112.8 | 54.6 | Tanque | 347 | 3" | Sumergible | Grundfos | 85S400-33 | Franklin Electric | 3 x 2 |  |  | 40 / 440 |  |  | Noe
2016-02-23 | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Santa Cruz | 8" | 5 |  | 39 | Tanque | 57 | 4" | Sumergible | [9 empty] | Canales
2016-02-25 | Villa Corona | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 165.5 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 40 / 440 |  |  | Noe
2016-02-28 | Villa Guerrero | C.M. |  | Inst | 2 | El Bajío de los Sanchez | 12" | 5.5 | 230 | 171 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
18
2016-03-08 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Los Arellano | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 275 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-03-08 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-03-11 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Pereas | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-03-14 | El arenal | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo El Organo | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Noe
2016-03-15 | Huejucar | San José de los Márquez |  | Inst | 1 | Pozo 1 | 12" | 10 | 112.8 | 54.6 | Tanque | 347 | 3" | Sumergible | Grundfos | 85S400-33 | Franklin Electric | 3 x 2 |  |  | 40 / 440 |  |  | Noe
2016-03-30 | Cocula | C.M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 6 | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | KOR3R75-25 | Altamira | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
6
2016-04-08 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Los Arellano | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 275 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-04-08 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-04-11 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Pereas | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-04-12 | Atoyac | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | S D | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-04-14 | El arenal | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo El Organo | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Noe
2016-04-30 | Cocula | C.M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 6 | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | KOR3R75-25 | Altamira | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
6
2016-05-08 | Villa Guerrero | El Barro |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Los Arellano | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 275 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-05-08 | Ixtlahuacán del Río | La Ánimas |  | Ret e Inst | 1 | Único | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
2016-05-02 | Villa Guerrero | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Las Tapias | 8" | 1.7 | 10 | 7 | Tanque | 36 | 2" | Sumergible | BARMESA | SP1021 |  | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-05-02 | Cocula | La Sauceda |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 8" | 1.7 | 10 | 7 | Tanque | 36 | 2" | Sumergible | BARMESA | SP1021 | monofásico Barmesa | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-05-31 | Cocula | C.M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 8" | 1.7 | 10 | 7 | Tanque | 36 | 2" | Sumergible | BARMESA | SP1021 | monofásico Barmesa | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-05-31 | San Martín de Hidalgo | C.M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 152.5 | 6" | Sumergible | Altamira | KOR10R200-1-3 | Altamira | 3 X 4 | 39.5 | 464 | 20 / 440 |  |  | Chuy
6
2016-06-02 | Ixtlahuacan de los Membillos | Palo Alto |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 275 | 4" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-06-14 | Huejuquilla el Alto | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Mezquites I | 6" | 7 | 230 | 287 | Tanque | 286.7 | 2½" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Canales
2016-06-16 | Mezquitic | El Mortero |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Canales
2016-06-14 | Cocula | Camichines |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Camichines | 10 | 12 | 152 | 151 | Tanque | 213 | 3" | Sumergible | Altamira | KOR15R400-12 | Altamira | 3 x 2 | 49-51-54 | 437-442-441 | 7.5 / 440 |  |  | Noe
2016-06-17 | Magdalena | C.M. |  | Ret . | 1 | Pozo Cementerio | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | KOR3R75-25 | Altamira | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Noe
2016-06-22 | Cocula | C.M. |  | Ret . | 1 | Pozo 8 | 8" | 3 | 120 | 39.8 | Tanque | 254.4 | 4" | Sumergible | Grundfos | KOR3R75-25 | Altamira | 3 x 10 | 8-7-6 | 456-437-463 | 5 / 440 |  |  | Jesús P.
2016-06-22 | Tecalitlán | C.M. |  | Ret . | 1 | Pozo Arroyo Seco | 12" | 45 | S / D. | S / D. | Tanque | 121.77 | 8" | Sumergible | Barmesa | CP 622503-60 | CRI | 3 x 1/0 | 77-78-77 | 440-444-443 | 60 / 440 |  |  | Noe
2016-06-28 | El Salto | Parque Ind. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo SCI 29 | 8" | 5 | 90 | 80 | Tanque | 133 | 4" | Sumergible | Altamira | 49P11201329 | Franklin Electric | 3 x 6 | 23-20-24 | 451-461-453 | 5 / 440 |  |  | Saúl
8
| enero a junio |  |  |  | 55
2016-07-05 | Quitupan | Santa Cruz |  | Ret. | 1 | Rafael Picazo | 10 | S / D | S / D | 55 | Tanque | 149.61 | 3" | Sumergible | Bamsa | S / D. | Bamsa | 3 x 4 | S / D | S / D. | 15 / 440 |  |  | Noé | Se suspendió actividad por accidente en el traslado
2016-07-05 | Mexticacán | Cañada de Islas |  | Ret. | 1 | Pozo 1 | 10 | S / D | S / D | 55 | Tanque | 149.61 | 3" | Sumergible | Bamsa | S / D. | Bamsa | 3 x 4 | S / D | S / D. | 15 / 440 |  |  | Saúl
2016-07-05 | Cocula | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 3 | 10 | 26 | 119 | 81 | Tanque | 120 | 6" | Sumergible | Altamira | S / D. | Bamsa | 3 x 2 | 74-74-77 | 456-464-476 | 15 / 440 |  |  | Saúl
2016-07-12 | Mexticacán | Cañada de Islas |  | Inst. | 1 | Pozo 1 | 10 | 4 | S / D | 110 | Tanque | 149.61 | 3" | Sumergible | Suditra | 40-30 | Suditra | 3 x 4 | 13-13-14 | 434-431-439 | 15 / 440 |  |  | Saúl
2016-07-13 | Arandas | C. M. |  | Limpieza e Inst. | 1 | Rinconada de los Vázquez | 10 | 9 | 114 | 110 | Tanque | 119 | 3" | Sumergible | S / D. | S / D. | S / D. | 3 x 2 | 35-31-35 | 453-456-452 | 20 / 440 |  |  | Saúl
2016-07-25 | Tomatlán | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Noria El Castigo | 1.80 m. | 35 | 4 | 3.5 | Tanque | 4 | 8" | Turbina | Warson | 49P11201329 | US | 3 x 1/0 AWG |  |  | 50 / 440 |  |  | Canales
2016-07-28 | Tomatlán | La Cumbre |  | Ret e Inst | 1 | Noria La Miseria | 1.80 m. | 7 | 4 | 3.5 | Tanque | 4 | 2½" | Turbina | BNJ | 6AC / 5C | Siemens | 3 x 6 | 35-33-35 |  | 15 / 220 |  |  | Canales
7
2016-08-08 | Cocula | Santa María |  | Ret e Inst | 1 | Pozo Santa María | 1.80 m. | 35 | 4 | 3.5 | Tanque | 4 | 8" | Turbina | Warson | 49P11201329 | US | 3 x 1/0 AWG |  |  | 50 / 440 |  |  | Canales
2016-08-11 | Magdalena | C. M. |  | Ret e Inst | 1 | Xochiltepec | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-08-23 | Acatic | C. M. |  | Ret. | 1 | pozo del Parque | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-08-26 | Acatic | C. M. |  | Inst | 1 | pozo del Parque | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
4
2016-09-12 | Zapotlán del Rey | Los Cerritos |  | Ret e Inst | 1 | Pozo 1 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-09-19 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos |  | Ret | 1 | Pozo 2 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
2016-09-23 | Zacoalco de Torres | C.M. |  | Ret e Inst | 2 | Pozos 1 y 2 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Canales
4
2016-10-02 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos |  | Ret | 1 | pozo del Parque | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Chuy
2016-10-13 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos |  | Inst. | 1 | Pozo 2 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Chuy
2016-10-19 | La Manzanilla de la Paz | Villa Morelos |  | Ret | 1 | Pozo 2 | 10 | 8 | 111 | 103 | Tanque | 181.5 | 6" | Sumergible | sin dato | sin dato | sin dato | 3 X 4 | 51-46-46 | 440 | 40 / 440 |  |  | Chuy
3
[5 empty] | 70 |  |  | 534.1 |  |  |  | 1176.78
[8 empty] | 686.7 |  |  |  | 1513.0029
[14 empty] | ¦ | [10 empty] | 0
73
Note on I5: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I68: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I69: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I70: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I73: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I74: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I75: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I78: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I79: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on I80: A desc libre 3.4 lps y 60 m
Note on R6: P1303110007-0160
Note on R13: P1303110007-0160
Note on R14: P1303110007-0160
Note on R15: P1303110007-0160
Note on R16: P1303110007-0160
Note on R17: P1303110007-0160
Note on R18: P1303110007-0160
Note on R19: P1303110007-0160
Note on R20: P1303110007-0160
Note on R22: P1303110007-0160
Note on R23: P1303110007-0160
Note on R25: P1303110007-0160
Note on R26: P1303110007-0160
Note on R27: P1303110007-0160
Note on R28: P1303110007-0160
Note on R29: P1303110007-0160
Note on R30: P1303110007-0160
Note on R33: P1303110007-0160
Note on R34: P1303110007-0160
Note on R35: P1303110007-0160
Note on R36: P1303110007-0160
Note on R37: P1303110007-0160
Note on R38: P1303110007-0160
Note on R41: P1303110007-0160
Note on R42: P1303110007-0160
Note on R43: P1303110007-0160
Note on R44: P1303110007-0160
Note on R45: P1303110007-0160
Note on R46: P1303110007-0160
Note on R49: P1303110007-0160
Note on R50: P1303110007-0160
Note on R51: P1303110007-0160
Note on R52: P1303110007-0160
Note on R53: P1303110007-0160
Note on R54: P1303110007-0160
Note on R55: P1303110007-0160
Note on R56: P1303110007-0160
Note on R59: P1303110007-0160
Note on R60: P1303110007-0160
Note on R61: P1303110007-0160
Note on R62: P1303110007-0160
Note on R63: P1303110007-0160
Note on R64: P1303110007-0160
Note on R65: P1303110007-0160
Note on R67: P1303110007-0160
Note on Y5: Victor Guareño
Note on Y6: David Jose Villalobos
Note on Y7: Jesús Peralta
Note on Y8: Victor Guareño
Note on Y9: Eliseo Vargas Roberto Mosqueda
Note on Y10: Eliseo Mosqueda
Note on Y12: David José Villalobos
Note on Y14: David Jose Villalobos
Note on Y15: David Jose Villalobos
Note on Y16: David Jose Villalobos
Note on Y17: David Jose Villalobos
Note on Y18: David Jose Villalobos
Note on Y19: David Jose Villalobos
Note on Y20: David Jose Villalobos
Note on Y22: David Jose Villalobos
Note on Y23: David Jose Villalobos
Note on Y25: David Jose Villalobos
Note on Y26: David Jose Villalobos
Note on Y27: David Jose Villalobos
Note on Y28: David Jose Villalobos
Note on Y29: David Jose Villalobos
Note on Y30: David Jose Villalobos
Note on Y33: David Jose Villalobos
Note on Y34: David Jose Villalobos
Note on Y35: David Jose Villalobos
Note on Y36: David Jose Villalobos
Note on Y37: David Jose Villalobos
Note on Y38: David Jose Villalobos
Note on Y41: David Jose Villalobos
Note on Y42: David Jose Villalobos
Note on Y43: David Jose Villalobos
Note on Y45: David Jose Villalobos
Note on Y46: David Jose Villalobos
Note on Y49: David Jose Villalobos
Note on Y50: David Jose Villalobos
Note on Y51: David Jose Villalobos
Note on Y52: David Jose Villalobos
Note on Y53: David Jose Villalobos
Note on Y54: David Jose Villalobos
Note on Y55: David Jose Villalobos
Note on Y56: David Jose Villalobos
Note on Y59: David Jose Villalobos
Note on Y60: David Jose Villalobos
Note on Y61: David Jose Villalobos
Note on Y62: David Jose Villalobos
Note on Y63: David Jose Villalobos
Note on Y64: David Jose Villalobos
Note on Y65: David Jose Villalobos
Note on Y67: David Jose Villalobos
Note on Y68: Victor Guareño
Note on Y69: Victor Guareño
Note on Y70: Victor Guareño
Note on Y73: Victor Guareño
Note on Y74: Victor Guareño
Note on Y75: Victor Guareño
Note on Y78: Victor Guareño
Note on Y79: Victor Guareño
Note on Y80: Victor Guareño

## 1er y 2do. Trimestre 2019
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2019
No. | Fecha | Municipio | Localidad | Servicio prestado | Maniobras | Nombre ó Numero | Diám. de Ademe | profundidad metros | Gasto lps | Nivel Dinámico | Nivel Estático | Bombea a: | Columna metros | Diam. Columna | Tipo de Bomba | Marca | Modelo | Motor | Cable calibre | Amperaje | Voltaje | HP / Voltaje | Poblacion Beneficiada | Región | Brigada
ENERO
1 | 2019-01-02 | San Martin de Bolaños | La Presa | Ret. | 1 | Pozo Los Bajíos |  |  |  |  | 86 |  | 185.3 | 3 | Sumergible | Bamsa | 12 pasos |  | 3 X 6 AWG |  |  | 20/440 |  |  | Noé
2 | 2019-01-04 | Yahualica de Gonzalez Gallo | C. M. | Ret. | 1 | Pozo El Colegio | [5 empty] | Tanque | 36 | 6 | Sumergible | S. / D. | 5 pasos | S. / D. |  |  |  | 20/440 |  |  | Saúl
3 | 2019-01-08 | San Martin de Bolaños | La Presa | Inst. | 1 | Pozo Los Bajíos |  |  | 4 | 136 | 86 |  | 185.3 | 3 | Sumergible | Bamsa | 12 pasos |  | 3 X 6 AWG | 28 | 468 | 20/440 |  |  | Noé
4 | 2019-01-14 | El Limón | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo La Cienega |  | 176 | 8 |  | 21.6 |  | 96 | 4 | Sumergible | Altamira | KOR 10R250-12 | Altamira | 3 X 6 AWG | 32 | 444 | 25/460 |  |  | Noé
5 | 2019-01-17 | Villa Guerrero | C. M. | Ret | 1 | Pozo Pereas | [6 empty] | 230.4 | 4 | Sumergible | Grundfos | S. / D. | Grundfos | 3 X 2 AWG |  |  | 20/460 |  |  | Noé
6 | 2019-01-21 | Villa Guerrero | C. M. | Inst. | 1 | Pozo San Buenaventura 1 |  |  | 2 | 281 | 59.3 |  | 281.6 | 3 | Sumergible | Bamsa | 15 pasos | Bamsa |  | 28 | 442 | 20/460 |  |  | Noé
7 | 2019-01-28 | El Limón | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Presa de Luis |  | 90 con ademe | 8 | 62 | 40 | tanque | 83.2 | 4 | Sumergible | Grundfos | S / D | Grundfos | 3 X 6 AWG | 42 | 441 | 40/460 |  |  | Noé
100 sin ademe
7
FEBRERO
8 | 2019-02-05 | Tonila | C. M. | Ret. | 1 | Pozo El Yuyo | 10" | 196 |  |  | 29.3 | Tanque | 192 | 3" | Sumergible | S / D | 11 pasos | Franklin | 3 X 4 AWG |  |  | 60 / 460 |  |  | Saúl
9 | 2019-02-07 | Tonila | San Marcos | Ret. | 1 | Pozo El Aguacate | 10" | 191 |  |  | 63 | Tanque | 114 | 4" | Sumergible | S / D | 11 pasos | Franklin | 3 X 4 AWG |  |  | 10 / 220 |  |  | Saúl
10 | 2019-02-18 | Magdalena | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo Xochiltepec |  |  | 12 | 71 | 60.3 | Tanque | 179.2 | 6" | Sumergible | Altamira | 18 pasos | Altamira | 3 X 2 AWG | 52 | 450 | 40/460 |  |  | Noé
11 | 2019-02-19 | Villa Guerrero | C. M. | Inst. | 1 | Pozo Pereas | [5 empty] | Tanque | 230.4 | 4 | Sumergible | Grundfos | S. / D. | Grundfos | 3 X 2 AWG |  |  | 20/460
12 | 2019-02-22 | El Salto | Parque Ind. El Salto | Ret. | 1 | Pozo 1A CEA |  | 143 |  | 97 | 79 | Tanque | 147 | 6" | Sumergible | Altamira | 14 pasos | Altamira | 3 X 2 AWG |  |  | 50 / 460 |  |  | Saúl
13 | 2019-02-26 | Tonila | C. M. | Inst. | 1 | Pozo El Yuyo | 10" | 196 | 6 | 140 | 29.3 | Tanque | 192 | 3" | Sumergible | S / D | 11 pasos | Franklin | 3 X 4 AWG |  |  | 60 / 460
14 | 2019-02-26 | Hostotipaquillo | C. M. | Ret e Inst | 1 | Tequesquite | 10" | 196 | 6 | S/D | 62.5 | Tanque | 102.4 | 6" | Sumergible | Altamira | 16 pasos | Altamira | 3 X 1/0 AWG | 91 | 422 | 75 / 460
15 | 2019-02-28 | Hostotipaquillo | La Montaña | Ret | 1 | La Montaña | 6" | 103 | 1.5 | 96.5 | 62.5 | Tanque | 101.1 | 2" | Sumergible | Altamira | 30 pasos | Franklin | 3 X 6 AWG
8
MARZO
16 | 2019-03-05 | Ahualulco de Mercado | C. M. | Ret | 1 | Pozo La Unidad | 14 | 204 | 13 |  | 49 | Linea de Distrib. | 170.8 | 8 y 6" | Sumergible | VIMS | 7 pasos |  | 3 X 1/0 AWG | [5 empty] | Noe
17 | 2019-03-06 | Tonila | San Marcos | Inst. | 1 | Pozo El Aguacate | 10" | 191 | 4 | 80 | 63 | Tanque | 114 | 4" | Sumergible | S / D | 11 pasos | Franklin | 3 X 4 AWG |  |  | 60 / 460 |  |  | Saúl
18 | 2019-03-20 | El Salto | Planta SCI 29 | Ret. | 1 | Pozo SCI 29 CEA | 10" | 143 |  |  | 79 | Tanque | 134.4 | 6" | Sumergible | Altamira | 11 pasos | Franklin | 3 X 6 AWG |  |  | 20 / 460 |  |  | Saúl
3
|  |  | Total Enero-Marzo |  | 18
ABRIL
19 | 2019-04-01 | San Martín de Hidalgo | C. M. | Ret. | 1 | Pozo nuevo | 10" | [5 empty] | 172.8 | 4" | Sumergible | Grundfos | [8 empty] | Saúl
20 | 2019-04-08 | Chimaltitán | San Juan de Potreros | Ret. | 1 | Pozo 1 | 8 | 132.5 |  |  | 72.5 | Tanque | 114 | 1½" | Sumergible | S / D |  |  | 3 X 10 AWG |  |  | 10 / 220 |  |  | Saúl
2
MAYO
21 | 2019-05-02 | Atengo | El Agostadero | Ret e Inst | 1 | Pozo El Agostadero | 14 | 204 | 13 |  | 49 | Linea de Distrib. | 170.8 | 8 y 6" | Sumergible | VIMS | 7 pasos |  | 3 X 1/0 AWG | [5 empty] | Noe
22 | 2019-05-09 | Atengo | C. M. | Ret e Inst | 1 | Mesa de los Timbres | 10" | 191 | 4 | 80 | 63 | Tanque | 114 | 4" | Sumergible | S / D | 11 pasos | Franklin | 3 X 4 AWG |  |  | 60 / 460 |  |  | Saúl
23 | 2019-05-13 | Mexticacan | C. M. | Ret e Inst | 1 | San Nicolás |  | 151 | 4 | 108 | 88 |  | 144 | 4" | Sumergible | Altamira | 30 pasos | Altamira |  | 10 | 460 | 10 / 460 |  |  | Noe
| 2019-05-20 | Cabo corrientes | / J. Ma. Morelos | Ret e Inst | 1 | Mayto | 8
| 2019-05-23 | Cabo corrientes | Ejido Modelo | Ret e Inst | 1 | Ejido Modelo
| 2019-05-28 | Cabo corrientes | Corrales | Ret e Inst | 1 | Corrales
6
JUNIO
| 2019-06-03 | Ojuelos de Jalisco | C. M. | Ret. | 1 | Pozo 2 Matancillas
| 2019-06-06 | Ojuelos de Jalisco | C. M. | Ret. | 1 | Pozo 3 Matancillas
| 2019-06-10 | Ojuelos de Jalisco | Vaquerias | Ret. | 1 | Pozo Vaquerias
| 2019-06-17 | Sayula | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo La Aguacatera
| 2019-06-24 | Sayula | C. M. | Ret e Inst | 1 | Pozo El Gato
5
|  |  | Total Abril - Junio |  | 13
|  |  | Total Enero - Junio |  | 31
Note on S4: P1303110007-0160
Note on S14: P1303110007-0160
Note on S15: P1303110007-0160
Note on S16: P1303110007-0160
Note on S19: P1303110007-0160
Note on S20: P1303110007-0160
Note on S21: P1303110007-0160
Note on S22: P1303110007-0160
Note on S26: P1303110007-0160
Note on S27: P1303110007-0160
Note on S28: P1303110007-0160
Note on S31: P1303110007-0160
Note on S32: P1303110007-0160
Note on S33: P1303110007-0160
Note on S37: P1303110007-0160
Note on S43: P1303110007-0160
Note on Z4: David Jose Villalobos
Note on Z5: Eliseo Mosqueda
Note on Z6: Jesús Peralta
Note on Z7: Eliseo Mosqueda
Note on Z8: Eliseo Mosqueda
Note on Z9: Eliseo Mosqueda
Note on Z10: Eliseo Mosqueda
Note on Z11: Eliseo Mosqueda
Note on Z14: David Jose Villalobos
Note on Z15: Jesús Peralta
Note on Z16: Jesús Peralta
Note on Z17: Eliseo Mosqueda
Note on Z19: Jesús Peralta
Note on Z20: Jesús Peralta
Note on Z21: Jesús Peralta
Note on Z22: Jesús Peralta
Note on Z26: Jesús Peralta
Note on Z27: Jesús Peralta
Note on Z28: Jesús Peralta
Note on Z31: David Jose Villalobos
Note on Z32: Jesús Peralta
Note on Z33: Jesús Peralta
Note on Z37: Jesús Peralta
Note on Z43: Jesús Peralta

## Mpios. 1er. T. 2019
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2019
1 | Ahualulco de Mercado
2 | El Limón
3 | El Salto
4 | Hostotipaquillo
5 | Magdalena
6 | San Martin de Bolaños
7 | Tonila
8 | Villa Guerrero
9 | Yahualica de Gonzalez Gallo

## Mpios. 2do. T.
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2019
1 | Atengo
2 | Cabo corrientes
3 | Chimaltitán
4 | Mexticacan
5 | Ojuelos de Jalisco
6 | San Martín de Hidalgo
7 | Sayula

## Total Mpios. 1er y 2do. T
ÁREA OPERATIVA
RETIRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS AÑO 2019
1 | Ahualulco de Mercado
2 | Atengo
3 | Cabo corrientes
4 | Chimaltitán
5 | El Limón
6 | El Salto
7 | Hostotipaquillo
8 | Magdalena
9 | Mexticacan
10 | Ojuelos de Jalisco
11 | San Martin de Bolaños
12 | San Martín de Hidalgo
13 | Sayula
14 | Tonila
15 | Villa Guerrero
16 | Yahualica de Gonzalez Gallo